# Text boxes

Схемы подключения акустических оповещателей с общим сопротивлением линии 4Ω

Подключение четырех акустических оповещателей Zн=4 Ом, Pн=5Вт; Подключение восьми акустических оповещателей Zн=8 Ом, Рвых≈3,75 Вт/оповещатель – рис. 5 Pн=3Вт; Рвых≈1,85 Вт/оповещатель –рис. 6

Подключение восьми акустических оповещателей Zн=4 Ом, Подключение шестнадцати акустических оповещателей Zн=4 Ом, Pн=3Вт; Рвых≈1,65 Вт/оповещатель – рис.7 Pн=3Вт; Рвых≈0,9 Вт/оповещатель – рис. 8

Свидетельство о приемке

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов,

действующей технической документации и признан (а) годным (ой) для эксплуатации.

Начальник ОТК

_______________________     _____________________       _МАЙ _ 2015г

Телефон технической поддержки: 8-800-77-52-911

## Производитель:

ООО «Элтех-сервис»,

РОССИЯ, 644076, г. Омск, ул. 75-й Гвардейской бригады, д. 1 «В»,

тел. (3812) 58-44-68.

43 	43 7242

ПРИБОР УПРАВЛЕНИЯ РЕЧЕВЫМИ ОПОВЕЩАТЕЛЯМИ

«СОНАТА-К»

ПАСПОРТ

ТУ 4372-011-56433581-2005	POCC RU.ПБ16.В.00271

1. Общие сведения

Наименование: ПРИБОР УПРАВЛЕНИЯ РЕЧЕВЫМИ ОПОВЕЩАТЕЛЯМИ «СОНАТА-К»

Дата изготовления:  май   2015 г.

Предприятие-изготовитель: ООО «Элтех-Cервис»

Заводской номер:___________________

1.1.Настоящий паспорт распространяется на прибор управления речевыми оповещателями  (далее по тексту – прибор) «СОНАТА-К», предназначенный для трансляции речевых сообщений в системах пожарной сигнализации на объектах различной степени сложности.

1.2.Прибор устанавливается внутри охраняемых объектов и рассчитан на круглосуточный режим работы.

# 2. Особенности прибора

2.1.Команда на включение и выключение тревожного оповещения поступает от внешнего приемно-контрольного прибора или от кнопки дистанционного включения. Передаются сообщения, записанные предварительно в цифровой магнитофон.

2.2.Для хранения сообщений используется встроенный цифровой магнитофон. В памяти магнитофона размещены два сообщения длительностью 8 секунд каждое: тревожное («Внимание! Пожарная тревога! Срочно всем покинуть помещение.») и тестовое («Проверка оповещателя»).

2.3.Выбор сообщения для трансляции осуществляется замыканием одной из двух пар контактов: «┴» и «зап.1» - тревожное сообщение, «┴» и «зап.2» - тестовое.

2.4.Усилитель мощности звукового сигнала, используемый в приборе, снабжен устройством защиты от короткого замыкания или перегрузки выходной цепи (линии оповещения)

2.5.Прибор имеет возможность трансляции сигналов оповещения от аппаратуры ГО и ЧС (контакты «Зв.вх», «К5»).

2.6.При отключении питания от сети переменного тока прибор автоматически переходит на питание от резервного аккумулятора (эксплуатация прибора без подключенной аккумуляторной батареи запрещена).

2.7.Прибор устанавливается внутри охраняемых объектов и рассчитан на круглосуточный режим работы. Конструкция прибора не предусматривает его эксплуатацию в условиях воздействия агрессивных сред или во взрывоопасных помещениях.

# 3. Описание прибора

3.1 Органы индикации прибора:

- светодиод «СЕТЬ» индицирует наличие сетевого питания;

- светодиод «КОНТРОЛЬ» индицирует наличие аккумуляторной батареи;

- светодиод «ТРАНСЛЯЦИЯ» индицирует трансляцию тревожного или тестового сообщения.

3.3 Органов управления прибор не имеет, трансляция необходимого в данный момент сигнала запускается дистанционно.

3.2 Входы и выходы:

- две линии управления (клеммы «ЗАП.1»/«ЗАП.2» и «┴») служат для включения записи №1 или записи №2, и подключаются к реле ППКОП или кнопке дистанционного включения согласно рис.1;

- вход управления (клеммы «К5» и «┴») служит для перевода прибора в режим трансляции сигналов ГО и ЧС;

- линейный вход (клеммы «ЗВ.ВХ.» и «┴») служит для трансляции сигналов ГО и ЧС, поступающих от блока ВАУ комплекса оборудования оповещения П-166;

- линейный выход (клеммы «ЛИН.ВЫХ.») служит для подключения прибора управления речевыми оповещателями «Соната-К-БР»;

- динамический выход (клеммы «ДИН. ВЫХ.») служит для подключения оповещателей;

- ввод напряжения питания (клеммы «СЕТЬ») служит для питания прибора от сети 220В.

4. Режимы работы

4.1.Прибор имеет следующие режимы работы:

- дежурный (п.4.2);

- трансляции речевых сообщений (п.4.3);

- трансляции сигналов ГО и ЧС (п.4.4).

4.2.В дежурном режиме осуществляется ожидание сигналов на линиях управления. Прибор входит в дежурный режим после включения питания или после окончания трансляции сообщений.

4.3.Переход в режим трансляции речевых сообщений со встроенного цифрового магнитофона производится из дежурного режима путем соединения между собой клемм «ЗАП.1»/«ЗАП.2» и «┴» прибора.

4.3.1.При срабатывании исполнительного реле ППКОП или нажатия кнопки дистанционного управления, чьи контакты подключены к клеммам «ЗАП.1» и «┴», прибор переходит в режим трансляции записи №1 (предварительно записано тревожное сообщение).

4.3.2.При срабатывании исполнительного реле ППКОП или нажатия кнопки дистанционного управления, чьи контакты подключены к клеммам «ЗАП.2» и «┴», прибор переходит в режим трансляции записи №2 (предварительно записано тестовое сообщение).

Сообщение передается циклически и продолжается до тех пор, пока вышеуказанными контактами закорочены соответствующие клеммы и сохраняется напряжение питания прибора.

4.4.Режим трансляции сигналов ГО и ЧС со входа «ЗВ.ВХ.» активируется командой включения, поступающей от аппаратуры системы П-166, на клеммы «К5» и «┴». В случае поступления сигнала запуска тревожного сообщения трансляция сообщений ГО и ЧС прекращается, и прибор переходит в режим трансляции тревожного сообщения (п.4.3.1).

# 5. Основные технические  характеристики

Конструкция прибора предусматривает его использование в настенном положении.

В корпусе прибора расположена печатная плата с источником питания, усилителем и цифровым магнитофоном.

Внутри корпуса расположен отсек для размещения аккумуляторных батарей.

Внимание! Эксплуатация прибора без аккумуляторной батареи не допускается.

Основные технические характеристики прибора Соната-К приведены в таблице 1.

Таблица – 1 Основные технические характеристики прибора Соната-К

| Напряжение питания от сети переменного тока | 187 – 242 В |
| --- | --- |
| Мощность, потребляемая от сети переменного тока | 7 Вт |
| Напряжение питания от аккумулятора | 11,4 – 13,6 В |
| Максимальный ток потребления от аккумулятора в дежурном режиме | 35 мА |
| Номинальная выходная звуковая мощность при активной нагрузке 2 Ом | 24 Вт |
| Номинальная выходная звуковая мощность при активной нагрузке 4 Ом | 15 Вт |
| Номинальный уровень сигнала на линейном (звуковом) входе | 0 Дб (0,77В) |
| Номинальная емкость встроенного резервного аккумулятора | 7 А/ч |
| Время работы прибора в режиме трансляции, не менее | 1 час |
| Время работы прибора от аккумулятора (при отключенном сетевом напряжении) в дежурном режиме | 24 часа |
| Диапазон воспроизводимых частот, не уже | 200-5000 Гц |
| Масса прибора без аккумуляторной батареи, не более | 0,8 кг |
| Габаритные размеры, не более, мм | 170х230х95 |
| Диапазон рабочих температур, ОС | - 10… + 40 |
| Срок службы прибора, не менее | 10 лет |
| Степень защиты обеспечиваемая оболочкой | IP 30 |
| Рекомендуемые для совместной работы акустические оповещатели | «Соната-3/5» |
| Степень пожарной безопасности изделия соответствует ГОСТ Р МЭК 60065-2002 |  |

# 6. Комплектность

Таблица 1.

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прибор управления речевыми оповещателями «СОНАТА-К» | 1 |
| 2 | Паспорт прибора управления речевыми оповещателями «СОНАТА-К» | 1 |

7. Устройство изделия

7.1 Прибор состоит из следующих функциональных узлов:

- блока заряда аккумуляторов;

- блока воспроизведения речевого сообщения;

- усилителя низкой частоты.

# 8. Указания по эксплуатации

8.1.Эксплуатация прибора должна производиться техническим персоналом, изучившим настоящий паспорт.

8.2.После вскрытия упаковки необходимо:

- проверить комплектность устройства;

- провести внешний осмотр устройства и убедиться в отсутствии механических повреждений.

8.3.После транспортировки перед включением прибор должен быть выдержан без упаковки в нормальных климатических условиях не менее 24 часов.

# 9. Установка и включение прибора

9.1.Установку, снятие и ремонт прибора необходимо производить только при выключенном напряжении питания.

9.2.ВАЖНО: Следует помнить, что в рабочем состоянии прибора к клеммам «СЕТЬ» подводится опасное для жизни напряжение ~220В.

9.3.Прибор устанавливается на объекте в таком месте, где он защищен от воздействия атмосферных осадков, механических повреждений и доступа посторонних лиц. Электрические соединения прибора при установке производятся в соответствии со схемой подключения (рис. 1).

9.4.Если объект, на котором установлен прибор оснащен аппаратурой для трансляции сигналов оповещения ГО и ЧС, то необходимо подключить к клеммам «ЗВ.ВХ», «К5» и «» линии трансляции и управления из состава комплекса П-166ВАУ согласно схемы подключения (рис. 1).

9.5.После подачи сетевого питания на прибор включаются индикаторы «СЕТЬ» и «РЕЗЕРВ», прибор переходит в дежурный режим. Ожидание сигналов на линиях управления прибор производит в соответствии с пп.4.3, 4.4.

5. Хранение и утилизация

5.1.Оповещатель следует хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре  от 5 до 400С и относительной влажности до 80% в упаковке поставщика.

5.2.Специальных мер по утилизации не требует.

# 11. Гарантии изготовителя

11.1.Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие прибора требованиям настоящих ТУ при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации, установленных в паспорте на прибор.

11.2.Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу прибора в течение 18 мес. cо дня продажи изделия потребителю при соблюдении им условий эксплуатации и правил хранения, изложенного  в настоящем паспорте.

11.3.Гарантийный срок хранения 18 месяцев с момента изготовления прибора.

11.4.Гарантия не распространяется на прибор, имеющий механические повреждения.

11.5.В случае выхода из строя изделия в период гарантийного срока обращаться в сервисный центр по телефону (499) 611-09-09, 611-56-01, 611-46-67, www.alarsec.ru.

11.6.Предприятие изготовитель оставляет за собой право внесения конструктивных изменений, не ухудшающих потребительских свойств, которые могут быть не отражены в данном руководстве.

Подключение восьми акустических оповещателей Zн=4 Ом, Pн=3Вт;

Рвых≈1,65 Вт/оповещатель.

Rшл – резистор типа С1-4 0,25Вт 1±5% к Ом.

Подключение четырех акустических оповещателей Соната-5Л 4 Ом, Pн=5Вт;

Рвых≈3,75 Вт/оповещатель

Rшл – резистор типа С1-4 0,25Вт 1,6±5% к Ом

Подключение восьми акустических оповещателей Соната-3Л/5Л 8 Ом, Pн=3Вт;

Рвых≈1,85 Вт/оповещатель

Rшл – резистор типа С1-4 0,25Вт 1,6±5% к Ом

Схема внешних соединений прибора «СОНАТА-К», рис.1

Схемы подключения акустических оповещателей с общим сопротивлением линии 2Ω

Подключение четырех акустических оповещателей Zн=8 Ом, Pн=8...10Вт; Рвых≈6Вт/оповещатель – рис.2

Подключение восьми акустических оповещателей Zн=4 Ом, Pн=3Вт; Рвых≈3Вт/оповещатель – рис.3

Подключение шестнадцати акустических оповещателей Zн=8 Ом, Pн=3Вт; Рвых≈1,5 Вт/оповещатель – рис.4