РАДИОСИСТЕМА ТРЕВОЖНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

"РАДИОКНОПКА"

Руководство по эксплуатации

СПНК.425624.001 РЭ

Содержание

1 Назначение изделия	3

2 Технические характеристики	5

3 Состав изделия	8

4 Устройство и работа РСТС	13

5 Указания мер безопасности	20

6 Подготовка РСТС к работе	21

7 Работа РСТС	27

8 Проверка технического состояния	37

9 Возможные неисправности и методы их устранения	41

10 Хранение	42

11 Транспортирование	43

Приложение А	44

Приложение Б	47

Приложение В	50

Приложение Г	51

Перечень используемых сокращений

РСТС – радиосистема тревожной сигнализации

РПД-КН – радиопередающее устройство "Радиокнопка"

РПД-РК - радиопередающее устройство "Радиокукла"

РПД-РУ – радиоудлинитель

РПД-РБ – радиобрелок

РПД-РР – радиоретранслятор

РПД-РС – радиопередающее устройство стационарное

БВИ – блок выносных индикаторов (блок выносных индикаторов БВИ "РСТС")

РПУ – радиоприемное устройство

РПУ-А– радиоприемное устройство аналоговое

БОИ-6 – блок обработки и индикации на 6 абонентов

БОИ-96 – блок обработки и индикации на 96 абонентов

БДА – блок дешифрации адреса

ПЦН – пульт централизованного наблюдения

ДП – датчик падения

ВК – вход контроля

ТК – тревожная кнопка

КПИ – кодовая последовательность импульсов

ТИ – тревожное извещение

ЗП – звуковой пьезоизлучатель

ППЗУ – перепрограммируемое запоминающее устройство

Тс – длительность радиосообщения

Настоящее руководство по эксплуатации радиосистемы тревожной сигнализации "Радиокнопка" (в дальнейшем РСТС) предназначено для квалифицированных специалистов, имеющих опыт работы с системами охранной сигнализации.

# Назначение изделия

  - Радиосистема тревожной сигнализации "Радиокнопка" предназначена для дистанционной беспроводной передачи тревожных извещений (ТИ).

  - Область применения – централизованная или автономная охрана объектов, оснащение патрульных. РСТС может применяться для обеспечения личной безопасности как средство вызова экстренной помощи.

РСТС относится к многофункциональным, восстанавливаемым, ремонтируемым и обслуживаемым изделиям.

  - РСТС состоит из:

- радиопередающих устройств (РПД-КН, РПД-РК, РПД-РБ, РПД-РС, РПД-РР, РПД-РУ),

- радиоприемных устройств (РПУ, РПУ-А),

- блоков обработки и индикации (БВИ, БОИ-6, БОИ-96),

- блока дешифрации адреса БДА.

Набор устройств и блоков РСТС, их количество определяется при заказе с учетом характеристик объекта, условий применения и выполняемых ею функций.

  - Малогабаритные радиокнопки РПД-КН предназначены для использования в качестве носимых или стационарных средств охраны и выпускаются в двух вариантах:

- вариант 1 – с датчиком падения (ДП) предназначен для оснащения патрульных, передает ТИ при нажатии на тревожную кнопку или при наклоне РПД – КН;

- вариант 2 – с входом контроля (ВК) передает ТИ при нажатии на тревожную кнопку или при обрыве подключенной к ВК внешней цепи.

  - Малогабаритные радиобрелоки РПД-РБ предназначены только для использования в качестве носимых средств охраны.

  - РПД-КН, РПУ, РПУ-А выпускаются в двух исполнениях:

- исполнение 1- рабочие температуры от минус 5 до плюс 50 (С;

- исполнение 2 - рабочие температуры от минус 20 до плюс 50 (С.

  - Извещатель – ловушка РПД-РК (радиокукла), имитирующий упаковку 100 банкнот, предназначен для оборудования мест хранения денежных средств, передает ТИ при изменении ее месторасположения (наклоне или перемещении).

  - Радиопередающее устройство РПД-РС, предназначено для охраны стационарных объектов: садовых домов, коттеджей и т.д. Он принимает информацию от приборов приемно-контрольных охранных ППКО 0104059-3-1 "Прима-3" ТУ 4372-024-23072522-01 или ППКОП 0104059-4-1 "Нота-4" ТУ 4372-036-23072522-2003, осуществляет беспроводную передачу тревожных извещений от охраняемого объекта радиоприемному устройству (РПУ) или аналоговому радиоприемному устройству (РПУ-А) (далее РПУ), связанному с блоком обработки и индикации на 6 абонентов (БОИ-6) или на 96 абонентов (БОИ-96) ТУ4372-043-23072522-2003.

  - Радиопередающее устройство РПД-РУ предназначено для дистанционной беспроводной передачи извещений от приемно-контрольных приборов, извещателей и т.д. к регистрирующему прибору, в качестве которого могут использоваться: радиоприемное устройство (РПУ), связанное с блоком дешифрации адреса (БДА); аналоговое радиоприемное устройство (РПУ-А), с подключенным блоком обработки и индикации на 96 абонентов (БОИ-96), связанным с БДА или на 6 абонентов (БОИ-6) и связанным с ним БДА.

  - Радиоретранслятор РПД-РР предназначено для увеличения дальности связи между любым из входящих в РСТС радиопередатчиков и радиоприемным (регистрирующим) устройством.

  - БДА предназначен для обработки принятого тревожного извещения от какого-либо РПД-КН или РПД-РК и выдачи его на релейный выход соответствующий этому радиопередающему устройству.

  - Тревожные извещения от радиопередающих устройств (РПД-КН, РПД-РК) обнаруживаются радиоприемными устройствами (РПУ или РПУ-А), отображаются на блоке выносных индикаторов (БВИ) или встроенном индикаторе БОИ-6 или БОИ-96, (в дальнейшем индикаторы) с выдачей тревожного извещения на пульт централизованного наблюдения (ПЦН) путем размыкания (замыкания) контактов сигнальных реле, формирования цифрового кода на стыке RS232.

  - Минимальный состав РСТС (набор 1):

- радиопередающие устройства РПД-КН, РПД-РК - общим числом от 1 до 6;

- РПУ – 1шт;

- БВИ – 1шт.

В случае плохих условий для радиоприема рекомендуется применять выносное радиоприемное устройство РПУ-А. В этом случае минимальный состав РСТС (набор 2) будет включать:

- радиопередающие устройства РПД-КН, РПД-РК - общим числом от 1 до 6;

- РПУ-А – 1шт;

- БОИ-6  – 1шт.

Радиоприемные и радиопередающие устройства, входящие в состав РСТС, имеют одинаковые частотные литеры.

Наборы 1 и 2 могут дополняться:

- БОИ-6 – до 3шт. – для увеличения числа принимаемых радиопередающих устройств (до 6 на каждый БОИ-6);

- БДА   –  до 2шт. на каждое РПУ или БОИ-6, для создания отдельных релейных выходов для каждого радиопередающего устройства.

В набор 2 могут быть дополнительно включены выносные блоки БВИ.

Использование специального кодирования обеспечивает возможность одновременной работы нескольких РСТС на одном объекте с минимальными взаимными помехами.

# Технические характеристики

  - Общие технические характеристики РСТС

    - Диапазоны рабочих частот РПД-КН:

- 433,05 – 434,79 МГц для литеры 1;

- 146,00 – 174,00 МГц для литер 2 и 3 (146,00 – 160,00 МГц для литеры 3; 160,00 – 174,00 МГц для литеры 2).

    - Дальность действия РСТС на открытой местности – не менее 1200 м для литеры 1 и не менее 700 м для литер 2 и 3.

  - Основные параметры и характеристики РПД-КН.

    - Излучаемая мощность РПД-КН в режиме радиоизлучения – не более 10 мВт. РПД-КН в дежурном режиме обеспечивает режим радиомолчания.

    - РПД-КН имеет встроенный датчик падения или контакты подключения входа контроля внешней цепи.

    - Передача тревожного извещения осуществляется при нажатии тревожной кнопки РПД-КН, срабатывании ДП или размыкании ВК. Интервал времени между переводом РПД-КН из вертикального (антенной вниз) в горизонтальное положение и передачей ТИ в результате срабатывания ДП – не более 35 с.

    - Длительность радиопосылки тревожного извещения РПД-КН литер 1 и 3 имеет два значения – не более 1 или не более 3 с и выбирается потребителем, а для литеры 2 фиксирована и не превышает 12 с.

    - Ток потребления РПД-КН в режиме радиоизлучения от встроенной батареи - не более 70 мА для литеры 1 и не более 50 мА для литер 2 и 3.

    - Средний ток потребления РПД-КН в дежурном режиме от батареи - не более 30 мкА для варианта 1 и не более 8 мкА для варианта 2.

    - Длительность работы РПД-КН до замены встроенной батареи (емкостью 500 мА(ч при разряде до 4,2 В) составляет не менее 10000 ч для варианта 1 и не менее 30000 ч для варианта 2 при условии двукратной подачи тревожного извещения в сутки.

    - РПД-КН при передаче ТИ (режим "Тревога") обеспечивает индикацию разряда встроенной батареи до напряжения (4,2(0,2) В прерывистым свечением встроенного индикатора.

    - Число возможных несовпадающих индивидуальных кодов (адресов) РПД-КН - не менее 65536.

    - Конструкция РПД-КН обеспечивает степень защиты оболочки IР41.

    - РПД-КН сохраняет работоспособность при:

- изменении напряжения питания в пределах от 4,0 до 6,5 В.

- температуре окружающего воздуха в исполнении 1 от минус 5 до плюс 50 оС, а в исполнении 2 от минус 20 до плюс 500 С.

- относительной влажности до 98 % при температуре плюс 25 оС.

    - Габаритные размеры РПД-КН - 46х140х36 мм.

    - Масса РПД-КН - не более 0,14 кг.

  - Основные параметры и характеристики РПУ

    - Чувствительность РПУ - не хуже 1 мкВ.

    - РПУ программируется для совместной работы с несколькими (от одного до шести) РПД, имеющими произвольные индивидуальные коды и сохраняет информацию о программировании при отключении питания.

    - РПУ принимает от РПД тревожные извещения "Тревога", "Датчик" ("Вход контроля"), "Питание" и обеспечивает их выдачу на БВИ с одновременной индикацией номера сработавшего РПД (при количестве РПД от одного до шести). Информация, отображаемая на БВИ, сохраняется до отключения кнопкой "Сброс", но не менее 15 мин.

    - Информативность РПУ (количество видов извещений) –4.

    - РПУ обеспечивает выдачу тревожного извещения на ПЦН путем размыкания контактов одного и замыкания контактов другого сигнальных реле. Тревожные извещения имеют три варианта длительности:

- не менее 3 и не более 5 с;

- не менее 5 и не более 7 мин;

- до момента сброса кнопкой "Сброс".

    - РПУ обеспечивает выдачу тревожного извещения на внешние устройства по двухпроводной линии в формате RS232.

Виды извещений: "Норма", "Тревога", "Датчик", "Питание".

    - Информационная емкость РПУ (количество контролируемых каналов) – 6.

    - Сигнальные реле РПУ имеют следующие параметры:

- рабочие токи через контакты до 30 мА;

- рабочие напряжения, коммутируемые контактами, до 72 В.

    - Ток потребления РПУ - не более 120 мА.

    - Габаритные размеры РПУ - 116×107×65 мм.

    - Масса РПУ - не более 0,3 кг.

    - РПУ сохраняет работоспособность при:

а) изменении напряжения питания РПУ в пределах от 10 до 15 В;

б) температуре окружающего воздуха для РПУ от минус 5 до плюс 50 (С в исполнении 1 и от минус 20 до плюс 50 (С в исполнении 2.

в) относительной влажности до 98 % при температуре +25 (С.

  - Основные параметры и характеристики РПУ-А

    - Чувствительность РПУ-А - не хуже 1 мкВ.

    - Ток потребления – не более 50 мА.

    - Напряжение источника питания – от 10 до 15 В при напряжении пульсаций не более 0,1 В эфф.

    - РПУ-А имеет клеммы для подключения антенны, внешнего источника питания, линии связи с БОИ-6 .

    - РПУ-А имеет выход типа "открытый коллектор" с напряжением на контактах подключения линии связи не более 5 В и током через нагрузку не более 50 мА.

    - РПУ-А сохраняет работоспособность при:

а) изменении напряжения питания РПУ в пределах от 10 до 15 В;

б) температуре окружающего воздуха в исполнение 1 от минус 5 до плюс 50 (С, а в исполнение 2 от минус 20 до плюс 50 (С

в) относительной влажности до 98 % при температуре плюс 25 (С.

    - Габаритные размеры РПУ-А - 116×107×65 мм.

    - Масса РПУ-А – не более 0.3 кг.

  - Основные параметры и характеристики БОИ-6

    - Информационная ёмкость БОИ-6 – количество контролируемых РПД – 6.

    - Информативность БОИ-6 в составе РСТС (количество видов извещений) - 6.

    - Виды тревожных извещений: "Норма", "Тревога", "Датчик", "Питание", "Авария", "Помеха".

    - Допускается подключать до 3 БОИ-6 к одному РПУ и РПУ-А.

    - БОИ-6 обрабатывает сигнал от РПУ или РПУ-А, регистрирует ТИ, отображает их на встроенном светодиодном индикаторе, на БВИ в сопровождении звукового сигнала и выдает его на внешние устройства по стыку в формате RS232.

    - БОИ-6 имеет кнопку сброса принятого ТИ.

    - БОИ-6 осуществляет контроль целостности линии связи с РПУ и РПУ-А и при ее нарушении формирует ТИ и сигнал "Авария", отображаемый на встроенном светодиодном индикаторе и на БВИ в сопровождении звукового сигнала.

    - БОИ-6 программируется на приём ТИ от 6 РПД (РПД могут быть любыми – РПД-КН, РПД-РК), имеющих произвольные адреса, и сохраняет информацию о программировании при отключении питания.

    - БОИ-6 обеспечивает выдачу обобщённого ТИ на ПЦН путём размыкания контактов одного и замыкания контактов другого сигнальных реле на программируемый интервал времени 4 с, 15 мин и до сброса кнопкой "Сброс".

    - Сигнальные реле имеют следующие параметры:

- рабочие токи через контакты реле – до 30 мА,

- коммутируемые напряжения – до 72 В.

    - БОИ-6 обеспечивает выдачу ТИ на клеммы подключения дополнительных БВИ.

    - БОИ-6 обеспечивает выдачу ТИ в виде цифрового кода в формате интерфейса RS232.

    - Напряжение источника питания – от 10 до 15 В. при напряжении пульсаций не более 0,1 В эфф.

    - БОИ-6 сохраняет работоспособность:

- при температуре окружающего воздуха от минус 20 до плюс 50 (С.

-относительной влажности до 98 % при температуре плюс 25 (С.

    - Ток потребления БОИ-6 – не более 70 мА.

    - Габаритные размеры - 180x110x35 мм.

    - Масса БОИ-6 - не более 0,22 кг

# Состав изделия

  - Комплект поставки РСТС соответствует указанному в таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Литера 1

| Обозначение документа | Наименование и условное обозначение | Кол. |
| --- | --- | --- |
| СПНК.425624.001 | Радиосистема тревожной сигнализации "Радиокнопка", в том числе: |  |
| СПНК.424313.006 | Радиоприемное устройство (РПУ) | 1 шт. 2) |
| СПНК.424313.007 | Радиоприемное устройство аналоговое (РПУ-А) * | 1 шт. 2) |
| СПНК.425549.001 | Радиопередающее устройство "Радиокнопка" (РПД-КН) | до 6 шт.1) |
| СПНК.426444.001 | Блок обработки и индикации (БОИ-6) | 3 шт.2) |
| СПНК.425523.002 | Блок дешифрации адреса (БДА) | 3 шт.2) |
| СПНК.425549.002 | Радиопередающее устройство "Радиокукла" (РПД-РК) | до 6 шт.2) |
| СПНК.425564.002-01 | Блок выносных индикаторов БВИ "РСТС" | 1 шт. 2) |
| СПНК3.558.021-01 | Блок выносных индикаторов | 1 шт. 2) |
| СПНК.424313.006 ПС | Радиоприемное устройство. Паспорт | 1 экз.3) |
| СПНК.424313.007 ПС | Радиоприемное устройство аналоговое. Паспорт | 1 экз.3) |

Продолжение таблицы 3.1

| Обозначение документа | Наименование и условное обозначение | Кол. |
| --- | --- | --- |
| СПНК.425549.001 ПС | Радиопередающее устройство "Радиокнопка". Паспорт | 1 экз.3) |
| СПНК.426444.001 ПС | Блок обработки и индикации. Паспорт | 1 экз.3) |
| СПНК.425523.002 ПС | Блок дешифрации адреса. Паспорт | 1 экз.3) |
| СПНК.425549.002 ПС | Радиопередающее устройство "Радиокукла". Паспорт | 1 экз.3) |
| СПНК.425564.002-01 ПС | Блок выносных индикаторов БВИ "РСТС". Паспорт | 1 экз. 3) |
| СПНК.425624.001 РЭ | Радиосистема тревожной сигнализации "Радиокнопка". Руководство по эксплуатации | 1 экз.3) |
| СПНК.425523.002 РЭ | Блок дешифрации адреса. Руководство по эксплуатации | 1 экз.3) |
| СПНК.425549.002 РЭ | Радиопередающее устройство "Радиокукла". Руководство по эксплуатации | 1 экз.3) |
|  | Комплект принадлежностей: |  |
| СПНК8.383.005 | Антенна | 1 шт. |
| СПНК.301532.001 | Клипса | 1 шт.2) |
|  | Перемычка (шаг 2,54 мм): |  |
|  | для РПУ | 9 шт. |
|  | для РПД-КН (на 1 шт.) | 5 шт. |
|  | для БОИ-6 (на 1 шт.) | 9 шт. |
|  | для БДА (на 1 шт.) | 5 шт. |
|  | Шуруп универсальный 4х30 |  |
|  | для РПУ | 3 шт. |
|  | для РПУ-А | 3 шт. |
|  | для БДА | 3 шт. |
|  | Шуруп универсальный 3х20 |  |
|  | для БОИ-6 | 4 шт. |
|  | для БВИ | 2 шт. |
|  | Шуруп универсальный 3х13 |  |
|  | для РПУ | 1 шт. |
|  | для РПУ-А | 1 шт. |
|  | для БДА | 1 шт. |
|  | Шуруп универсальный 3х10 (для БОИ-6) | 1 шт. |
| ОЖ0.467.173 ТУ | Резистор С2-33Н-0,25-470Ом±5% |  |
|  | Для РПУ-А | 1 шт. |
|  | Памятка по применению (для РПД-КН) | 1 экз. на 1 шт. |

Продолжение таблицы 3.1

| Обозначение документа | Наименование и условное обозначение | Кол. |
| --- | --- | --- |
|  | Комплект принадлежностей БВИ "РСТС": |  |
|  | Перемычка | 1 шт. |
|  | Шуруп универсальный 3х20 | 2 шт. |
| СПНК.754462.282 | Ярлык | 1 шт. |
| СПНК.754462.283 | Ярлык | 1 шт. |
| СПНК.754462.272 | Ярлык | 1 шт. |
|  | Кронштейн | 1 шт.2) |
| 1) количество РПД, их вариант и исполнение определяются потребителем при заказе 2) необходимость комплектации РСТС данным устройством и количество определяется потребителем при заказе 3) документация поставляется совместно с приобретенным устройством * обязательно совместное применение с БОИ-6 |

Таблица 3.2 – Литера 2

| Обозначение документа | Наименование и условное обозначение | Кол. |
| --- | --- | --- |
| СПНК.425624.001 | Радиосистема тревожной сигнализации "Радиокнопка", в том числе: |  |
| СПНК3.531.005 | Радиоприемное устройство (РПУ) | 1 шт. |
| СПНК3.558.042 | Радиопередающее устройство (РПД) | до 6 шт.1) |
| СПНК.425564.002-01 | Блок выносных индикаторов БВИ "РСТС" | 1 шт. 2) |
| СПНК3.558.021-01 | Блок выносных индикаторов | 1 шт. 2) |
| СПНК.425624.001 ПС | Радиосистема тревожной сигнализации "Радиокнопка". Паспорт | 1 экз. |
| СПНК.425564.002-01 ПС | Блок выносных индикаторов БВИ "РСТС". Паспорт | 1 экз. 3) |
| СПНК.425624.001 РЭ | Радиосистема тревожной сигнализации "Радиокнопка". Руководство по эксплуатации | 1 экз. |

Продолжение таблицы 3.2

| Обозначение документа | Наименование и условное обозначение | Кол. |
| --- | --- | --- |
|  | Комплект принадлежностей |  |
| СПНК8.383.003 | Антенна | 1 шт. |
| СПНК.301532.001 | Клипса | 1 шт.2) |
|  | Перемычка (шаг 2,54 мм) |  |
|  | для РПУ | 9 шт. |
|  | для РПД (на 1 шт.) | 5 шт. |
|  | Шуруп универсальный 4х30 | 3 шт. |
|  | Шуруп универсальный 3х20 | 2 шт. |
|  | Шуруп универсальный 3х13 | 1 шт. |
|  | Комплект принадлежностей БВИ "РСТС": |  |
|  | Перемычка | 1 шт. |
|  | Шуруп универсальный 3х20 | 2 шт. |
| СПНК.754462.282 | Ярлык | 1 шт. |
| СПНК.754462.283 | Ярлык | 1 шт. |
| СПНК.754462.272 | Ярлык | 1 шт. |
|  | Кронштейн | 1 шт.2) |
| 1)Количество РПД и варианты их исполнения определяются потребителем при заказе 2) необходимость комплектации РСТС данным устройством и количество определяется потребителем при заказе |

Таблица 3.3 – Литера 3

| Обозначение документа | Наименование и условное обозначение | Кол. |
| --- | --- | --- |
| СПНК.425624.001 | Радиосистема тревожной сигнализации "Радиокнопка" (РСТС), в том числе: |  |
| СПНК3.531.011 | Радиоприемное устройство (РПУ) | 1 шт. |
| СПНК3.558.086 | Радиопередающее устройство "Радиокнопка" (РПД-КН) | до 6 шт.1) |
| СПНК.426444.001 | Блок обработки и индикации (БОИ-6) | 3 шт.2) |
| СПНК.425523.002 | Блок дешифрации адреса (БДА) | 3 шт.2) |
| СПНК.425564.002-01 | Блок выносных индикаторов БВИ "РСТС" | 1 шт.2) |
| СПНК3.558.021-01 | Блок выносных индикаторов | 1 шт.2) |
| СПНК3.531.011 ПС | Радиоприемное устройство. Паспорт | 1 экз.3) |

Продолжение таблицы 3.3

| Обозначение документа | Наименование и условное обозначение | Кол. |
| --- | --- | --- |
| СПНК3.558.086 ПС | Радиопередающее устройство "Радиокнопка". Паспорт | 1 экз.3) |
| СПНК.426444.001 ПС | Блок обработки и индикации. Паспорт | 1 экз.3) |
| СПНК.425523.002 ПС | Блок дешифрации адреса. Паспорт | 1 экз.3) |
| СПНК.425564.002-01 ПС | Блок выносных индикаторов БВИ "РСТС". Паспорт | 1 экз.3) |
| СПНК.425624.001 РЭ | Радиосистема тревожной сигнализации "Радиокнопка". Руководство по эксплуатации | 1 экз.3) |
| СПНК.425523.002 РЭ | Блок дешифрации адреса. Руководство по эксплуатации | 1 экз.3) |
|  | Комплект принадлежностей: |  |
| СПНК8.383.006 | Антенна | 1 шт. |
| СПНК.301523.002 | Клипса | 1 шт.2) |
|  | Перемычка (шаг 2,54 мм) |  |
|  | для РПУ | 9 шт. |
|  | для РПД-КН (на 1 шт.) | 5 шт. |
|  | для БОИ-6 (на 1 шт.) | 9 шт. |
|  | для БДА (на 1 шт.) | 5 шт. |
|  | Шуруп универсальный 4х30 |  |
|  | для РПУ | 3 шт. |
|  | для РПУ-А | 3 шт. |
|  | для БДА | 3 шт. |
|  | Шуруп универсальный 3х20 |  |
|  | для БОИ-6 | 4 шт. |
|  | для РПУ | 2 шт. |
|  | для БВИ | 2 шт. |
|  | Шуруп универсальный 3х13 |  |
|  | для РПУ | 1 шт. |
|  | для РПУ-А | 1 шт. |
|  | для БДА | 1 шт. |
|  | Шуруп универсальный 3х10 (для БОИ-6) | 1 шт. |
| ОЖ0.467.173 ТУ | Резистор С2-33Н-0,25-470Ом±5% |  |
|  | Для РПУ-А | 1 шт. |
|  | Памятка по применению (для РПД-КН) | 1 экз. на 1 шт. |

Продолжение таблицы 3.3

| Обозначение документа | Наименование и условное обозначение | Кол. |
| --- | --- | --- |
|  | Комплект принадлежностей БВИ "РСТС": |  |
|  | Перемычка | 1 шт. |
|  | Шуруп универсальный 3х20 | 2 шт. |
| СПНК.754462.282 | Ярлык | 1 шт. |
| СПНК.754462.283 | Ярлык | 1 шт. |
| СПНК.754462.272 | Ярлык | 1 шт. |
|  | Кронштейн | 1 шт.2) |
| 1) количество РПД, их вариант и исполнение определяются потребителем при заказе 2) необходимость комплектации РСТС данным устройством и количество определяется потребителем при заказе 3) документация поставляется совместно с приобретенным устройством |

# Устройство и работа РСТС

  - Принцип работы РСТС

РПД-КН, РПД-РК в режиме "Тревога" формируют сообщение, которое содержит информацию о виде ТИ и адресе РПД-КН, РПД-РК.

При передаче информация шифруется псевдослучайной кодовой последовательностью импульсов (КПИ).

Введение шифрования повышает помехозащищенность РСТС и улучшает электромагнитную совместимость с другими системами, работающими в одной полосе частот. Использование разных КПИ обеспечивает возможность одновременной работы нескольких РСТС на одном объекте.

  - Принцип действия и режимы работы РПД-КН

    - Каждому РПД-КН при изготовлении присваивается свой постоянный индивидуальный 16-разрядный адрес.

    - Выбор одного из 16 видов КПИ определяется комбинацией четырех перемычек, расположенных на плате РПД-КН (см. раздел 6).

    - РПД-КН имеет следующие режимы работы:

- "Тревога" – режим формирования и передачи ТИ;

- "Дежурный" – режим, в котором РПД-КН готово к переходу в режим "Тревога" при нажатии ТК или при срабатывании ДП;

Для варианта 2 РПД-КН в режиме "Дежурный" может быть переведено путем замыкания входов в состояние "Охрана", в котором при размыкание входов эквивалентно срабатыванию ДП варианта 1.

    - РПД-КН осуществляет передачу следующих видов извещений: "Тревога", " Датчик" (при срабатывании датчика падения или разрыве внешней цепи, подключенной к ВК), "Питание".

    - Извещение "Питание" может передаваться только совместно с другим ТИ и сопровождается прерывистым свечением встроенного индикатора РПД-КН.

    - РПД-КН с ДП переводится из режима "Дежурный" в режим "Тревога" при нажатии ТК на время не менее 0,4 с или при срабатывании ДП. При этом передаются соответственно извещения "Тревога" или "Датчик". Начало передачи сопровождается коротким звуковым сигналом. Передача продолжается в течение времени Тс и сопровождается непрерывным свечением встроенного индикатора РПД-КН. В РПД-КН литер 1 и 3 передача ТИ дополнительно повторяется два раза в течение 45 с.

    - Передача извещения "Датчик" происходит через 30 с после отклонения РПД-КН от вертикального положения (антенной вниз) на угол более 40( в плоскости, параллельной широкой части корпуса РПД-КН и на угол более 60( в плоскости, параллельной  узкой  (боковой) части корпуса  РПД-КН  (приложение А рисунок А.1). При  возврате РПД-КН в течение этого времени в вертикальное положение извещение "Датчик" не передается. Спустя 20 с после отклонения РПД-КН от вертикального положения излучаются два коротких звуковых сигнала предупреждения с одновременным прерывистым свечением встроенного индикатора РПД-КН.

    - Повторная передача извещения "Датчик" возможна только после перевода РПД-КН на время не менее 3 с в вертикальное положение (антенной вниз) с последующим отклонением от вертикального положения в соответствии с 4.2.7.

    - Допускается использование РПД-КН в вертикальном положении (антенной вверх) после выдачи извещения "Датчик". В этом положении РПД-КН находится в дежурном режиме и выдает ТИ только при нажатии ТК. Повторная выдача ТИ "Датчик" возможна только при выполнении 4.2.8.

    - В РПД-КН предусмотрен режим пятиминутного отключения ДП, для чего необходимо нажать и удерживать не менее 5 с кнопку отключения ДП. Об отключении сигнализирует однократное кратковременное включение звукового сигнала и прерывистое свечение встроенного индикатора, которые повторяются каждые 30 с. По истечении 5 мин включение ДП сопровождается троекратным кратковременным включением звукового сигнала и встроенного светодиодного индикатора.

    - Для досрочного включения ДП необходимо нажать и удерживать в течение 5 с кнопку отключения ДП.

    - РПД-КН варианта 2 при разомкнутом ВК устанавливается в дежурный режим при включении питания. При нажатии ТК на время не менее 0,4 с подается короткий звуковой сигнал и РПД-КН переходит в режим "Тревога", сопровождающийся непрерывным свечением встроенного индикатора в течение времени Тс.

    - РПД-КН варианта 2 переводится из дежурного режима в режим "Охрана" при замыкании ВК, при этом, через 3 с после замыкания, РПД-КН подает три коротких звуковых сигнала с одновременным прерывистым свечением встроенного индикатора и переходит в режим "Охрана".

    - РПД-КН варианта 2 переводится из режима "Охрана" в режим "Тревога" при нажатии ТК на время не менее 0,4 с или размыкании ВК. При этом передаются соответственно извещения "Тревога" или "Датчик". Начало передачи сопровождается коротким звуковым сигналом. Передача продолжается в течение времени Тс и сопровождается непрерывным свечением встроенного индикатора.

    - При разряде встроенной батареи РПД-КН ниже 4,2 В одновременно с передачей тревожных извещений передается извещение "Питание". При этом встроенный индикатор РПД-КН светится прерывисто.

  - Принцип действия и режимы работы РПУ, РПУ-А, БОИ-6 и БВИ

    - РПУ, РПУ-А осуществляет фильтрацию, усиление и детектирование принимаемой радиопосылки. РПУ, кроме того, обрабатывает КПИ, обнаруживает информационный пакет, декодирует вид ТИ, адрес РПД-КН, РПД-РК и выводит информацию на индикаторы, на стык RS232, звуковой пьезоизлучатель (ЗП) и замыкает/размыкает контакты сигнальных реле.

БОИ-6 принимает информацию от РПУ или РПУ-А, обрабатывает ее, обнаруживает информационный пакет, декодирует вид ТИ, адрес РПД-КН, РПД-РК и выводит информацию на индикаторы, на стык RS232, звуковой пьезоизлучатель (ЗП) и замыкает/размыкает контакты сигнальных реле.

    - РПУ, БОИ-6 имеют следующие режимы работы:

- "Программирование" – режим очистки ППЗУ и программирования каналов приема РПУ;

- "Охрана" – режим ожидания ТИ от РПД-КН, РПД-РК с индикацией извещения "Норма".

- "Тест" – режим проверки уровня принимаемого сигнала для определения зоны охраны на конкретном объекте.

    - РПУ, БОИ-6 принимают и отображают на индикаторах следующие извещения: "Норма", "Тревога", "Датчик", "Питание", "Помеха".

    - В РПУ, БОИ-6 с помощью перемычек устанавливается один из 16 видов КПИ, который должен совпадать с видом КПИ в РПД-КН, РПД-РК.

    - Работа РПУ, БОИ-6 в режиме "Охрана" или "Тест" возможна только после программирования адреса РПД-КН, РПД-РК по одному из шести каналов приема ТИ.

    - В РПУ, БОИ-6 с помощью перемычек устанавливается три значения длительности замыкания/размыкания сигнальных реле.

    - Одновременно с индикацией первого ТИ включается прерывистый звуковой сигнал, не прекращающийся до выключения кнопкой ''Сброс'' или питания. Звуковой сигнал может быть отключен снятием соответствующей перемычки в РПУ, БОИ-6.

    - В процессе эксплуатации возможно многократное программирование по любому из шести каналов приема ТИ любых адресов РПД-КН, РПД-РК.

    - Для отображения извещений к РПУ и БОИ-6 могут быть подключены: Блок выносных индикаторов или   Блок выносных индикаторов  БВИ "РСТС" (в дальнейшем везде БВИ).

БВИ связан с РПУ или БОИ-6 двухпроводной линией. Вывод ТИ реализован по принципу последовательной передачи и динамической индикации. При этом допускаются кратковременные (менее 0,1 с) мерцания погашенных светодиодов индикаторов.

    - БВИ не требует отдельного питания. Блок выносных индикаторов  БВИ "РСТС" допускает подключение к дополнительному источнику питания для увеличения длины двухпроводной линии.

  - Конструкция РСТС

    - РСТС выполнена в виде отдельных блоков: РПД-КН, РПД-РК, РПУ, РПУ-А, БОИ-6 и БВИ.

Внешний вид блоков приведен в приложениях А, Б, В.

  - Конструкция, органы управления и индикации РПД-КН

    - Корпус РПД-КН (приложение А, рисунок А.2) состоит из, основания 5, крышки 4. В корпусе РПД-КН размещена печатная плата 8 с батареей питания 9 и спиральная антенна, подключаемая к плате передатчика с помощью колодки (13). Антенна закрыта кожухом 1. Аналогично спиральной антенне к РПД-КН может быть подключена четвертьволновая штыревая антенна (длиной 17 см) или кабель снижения внешней антенны с входным сопротивлением 50 Ом. При этом центральная жила кабеля должна подключаться в левое гнездо колодки 13 (см. рисунок А.2), а оплетка – в правое.

К РПД-КН прилагается специальный держатель 11, с помощью которого РПД-КН может быть расположен стационарно (антенной вниз), либо крепиться на поясном ремне (приложение А, рисунок А.1).

Для присоединения РПД-КН к держателю необходимо совместить пазы и сдвинуть РПД-КН вниз до щелчка (приложение А, рисунок А.3).

Для отсоединения отогнуть верхнюю часть держателя и одновременно сдвинуть корпус РПД-КН вверх. После щелчка снять РПД-КН.

РПД-КН может быть укомплектован также держателем-клипсой, позволяющим закреплять РПД-КН не только на поясном ремне, но и на кармане, жилете и т.д. Ее внешний вид и крепление к РПД-КН приведены на рисунке А.3 приложения А.

    - Органы управления РПД-КН

На крышке корпуса 4 расположена ТК 2. В торце корпуса установлена кнопка-рычаг 12 отключения ДП.

Для доступа к печатной плате 8 необходимо отвинтить шуруп в основании корпуса 5 и снять крышку 4.

На печатной плате 8 (приложение А, рисунок А.2) расположены органы управления РПД-КН:

- микропереключатель ТК 3;

- микропереключатель отключения ДП 6 (вариант 1) или клеммы ВК 10 (вариант 2);

- ХТ1, ХТ2, ХТ3, ХТ4 - перемычки для установки вида КПИ;

- ХТ5 – перемычка включения ЗП.

- ХТ6 – перемычка включения питания РПД-КН.

- ХТ7 – перемычка задания длительности посылки.

    - Индикаторы РПД-КН:

- встроенный индикатор– светодиод 7;

- ЗП – звуковой пьезоизлучатель, расположен на корпусе под печатной платой 8.

  - Конструкция, органы управления и индикации РПУ, РПУ-А

    - РПУ (приложение Б, рисунок Б.1) состоит из основания корпуса 3 с крышкой 4, двух печатных плат (платы аналоговой обработки 1, платы цифровой обработки 2), и съемной штыревой антенны 10.

    - Органы управления РПУ.

Для доступа к плате цифровой обработки необходимо отвинтить шуруп, находящийся в углублении выступа крышки, затем, нажав снизу большим пальцем на основание корпуса под выступом, снять крышку.

На плате цифровой обработки расположены органы управления РПУ:

- ХТ1, ХТ2, ХТ3, ХТ4 – перемычки для установки вида КПИ;

- ХТ5, ХТ9 – перемычки для установки режимов работы приемника ("Тест", "Охрана" или "Программирование");

- XT6; XT7; XT8 – перемычки для задания времени включения/выключения сигнальных реле и порогов обнаружения в режиме "Охрана", порогов обнаружения в режиме "Тест" и номера канала в режиме "Программирование";

- ХТ10 – перемычка включения ЗП.

- S1 – кнопка сброса (''Сброс'') принятого тревожного извещения 11;

    - - S2 – датчик вскрытия корпуса (ДВ) 12. Индикаторы РПУ:

- светодиод 7 - индикатор наличия питания РПУ;

- ЗП – звуковой пьезоизлучатель 8.

    - Клеммы внешних соединений РПУ:

На плате цифровой обработки 2 (колодка 6):

DI – выход для подключения БОИ-6.

Р1 – клеммы для подключения внешних цепей к нормально замкнутым контактам (при нажатой кнопке ДВ) реле Р1;

Р2 – клеммы для подключения внешних цепей к нормально разомкнутым контактам (при нажатой кнопке ДВ) реле Р2;

+  – для подключения положительного вывода источника питания;

(	– общие для подключения отрицательного вывода источника питания, БВИ и схемной земли интерфейса RS232, БОИ-6;

ВИ – сигнальный вывод для БВИ;

Тх – выход передачи данных в формате интерфейса RS232 (см. 7.9);

Rx – вход приема данных в формате интерфейса RS232.

На плате аналоговой обработки 1 (колодка 5):

А – сигнальный вход для подключения антенны;

(   – для подключения экранирующей оплетки антенного кабеля.

    - РПУ-А (приложение Б, рисунок Б.2) состоит из основания корпуса 3 с крышкой 2, платы аналоговой обработки 6 и съемной штыревой антенны 1. Для доступа к плате необходимо отвинтить шуруп, находящийся в углублении выступа крышки, затем снять крышку.

На печатной плате установлены  светодиод 7 - индикатор наличия питания РПУ и клеммы подключения внешних соединений.

Клеммы колодки 5 для подключения:

А – антенны или центральной жилы кабеля;

( - внешней обмотки кабеля.

Клеммы колодки 4 для подключения:

+12	 – положительного вывода источника питания;

( 	 – общий;

+5	 – выход стабилизированного напряжения 5В;

Вых	 – выход данных для подключения БОИ-6;

НЧ	 – аналоговый выход;

RSSI	 – выход сигнала индикатора настройки.

    - Конструкция и размеры антенны РПУ, РПУ-А приведены в приложении Б, рисунок Б.3.

  - Конструкция, органы управления и индикации БОИ-6

    - БОИ-6 (приложение Б, рисунок Б.4) состоит из основания корпуса 1, крышки корпуса 2, открывающей доступ к печатной плате 6 и съемной крышки 3, открывающей доступ к контактным колодкам 4. Съемная крышка 3 фиксируется шурупом 5, который пломбируется эксплуатирующей организацией. Для снятия крышки 3 ее необходимо сдвинуть, предварительно вывернув шуруп 5.

Для подвода проводов в корпусе устройства должны быть вскрыты соответствующие отверстия.

На основании корпуса устройства имеются два паза для навешивания его на шурупы и два отверстия для фиксации устройства шурупами (см. разметку для крепления в приложении Б, рисунок Б.4).

    - Органы управления БОИ-6.

Для доступа к плате цифровой обработки необходимо отвинтить шуруп 5, и сдвинуть съемную крышку, затем вывернуть шуруп 7, отжать фиксаторы 8, и снять крышку 2.

На плате цифровой обработки расположены органы управления БОИ-6:

- ХТ1, ХТ2, ХТ3, ХТ4 – перемычки для установки вида КПИ;

- ХТ5, ХТ9 – перемычки для установки режимов работы БОИ-6 ("Тест", "Охрана" или "Программирование");

- XT6; XT7; XT8 – перемычки для задания времени включения/выключения сигнальных реле и порогов обнаружения в режиме "Охрана", порогов обнаружения в режиме "Тест" и номера канала в режиме "Программирование";

- ХТ10 – перемычка включения ЗП;

- S1 – кнопка сброса (''Сброс'') принятого тревожного извещения 9;

- S2 – датчик вскрытия корпуса (ДВ) 11.

    - Индикаторы БОИ-6:

- 1, 2, 3, 4, 5, 6 - светодиоды для индикации ТИ по каналам приема;

- Н – светодиод зеленого свечения для индикации режима "Норма";

- П – светодиод для индикации пониженного питания РПД;

- ЗП – звуковой пьезоизлучатель 10.

    - Клеммы внешних соединений БОИ-6 (колодки Х1 и Х2)

DI - вход данных для подключения к РПУ или РПУ-А;

Р1.1, Р1.2 – для подключения внешних цепей к нормально замкнутым контактам (при нажатой кнопке ДВ) реле Р1;

Р2.1, Р2.2 – для подключения внешних цепей к нормально разомкнутым контактам (при нажатой кнопке ДВ) реле Р2;

+ 	– для подключения положительного вывода источника питания;

┴ 	– общие для подключения отрицательного вывода источника питания, БВИ и схемной земли интерфейса RS232;

ВИ	– сигнальный вывод для БВИ;

Тх	– выход передачи данных в формате интерфейса RS232;

Rx	– вход приема данных в формате интерфейса RS232.

  - Конструкция и органы индикации БВИ

    - Блок выносных индикаторов

БВИ (приложение В) состоит из основания корпуса 7 с крышкой 1, в котором установлена плата 4. К основанию БВИ винтом 2 крепится поворотный кронштейн 3.

Для доступа к плате необходимо открыть крышку 1, вставив отвертку в технологическое углубление в нижней части БВИ.

На плате БВИ (приложение В) расположены:

- 1, 2, 3, 4, 5, 6 - светодиоды для индикации ТИ по каналам приема;

- Н	- светодиод зеленого свечения для индикации режима "Норма";

- П	- светодиод для индикации пониженного питания РПД;

- колодка 5 с клеммами ВИ и ┴ для подключения к РПУ.

Для ввода проводов необходимо вскрыть отверстие в нижней части основания корпуса БВИ.

    - Блок выносных индикаторов БВИ "РСТС"

Порядок подключения БВИ "РСТС" изложен в паспорте СПНК.425564.002-01 ПС.

Внешний вид и конструкция БВИ "РСТС" приведены в памятке по применению, входящей в комплект поставки БВИ "РСТС".

# Указания мер безопасности

  - Эксплуатация РСТС должна производиться техническим персоналом, изучившим настоящее руководство по эксплуатации.

  - После транспортирования перед включением РСТС необходимо выдержать в нормальных условиях не менее 24 ч.

  - При установке и эксплуатации РСТС следует руководствоваться положениями "Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей" и настоящим руководством по эксплуатации.

  - По способу защиты человека от поражения электрическим током РПД-КН, РПД-РК, относятся к классу III, а БОИ-6, БДА, РПУ, РПУ-А - к классу 0 по ГОСТ 12.2.007.0-75.

  - Конструктивное исполнение РСТС обеспечивает ее пожарную безопасность по ГОСТ 12.2.006-87 в аварийном режиме работы и при нарушении правил эксплуатации.

# Подготовка РСТС к работе

  - Перед началом эксплуатации РСТС необходимо провести внешний осмотр ее узлов и блоков на отсутствие механических повреждений.

  - Установка РПД-КН и подготовка к работе

    - РПД-КН в исполнении по варианту 1 устанавливается антенной вниз, по варианту 2 – положение антенны произвольное.

Возможны следующие варианты установки РПД-КН:

- стационарный при закреплении держателя на объекте охраны;

- носимый при закреплении держателя на поясном ремне.

    - Снять держатель, отвинтить шуруп в основании корпуса. Снять крышку корпуса.

    - Перемычками ХТ1, ХТ2, ХТ3, ХТ4 (приложение А, рисунок А.2) установить один из 16 видов КПИ. Запомнить расположение установленных перемычек. Установить перемычку ХТ5 (включить ЗП). Для РПД-КН литер 1 и 3 перемычкой ХТ7 установить желаемую длительность посылки тревожного извещения (2.2.4). При снятой перемычке длительность посылки равна 1 с, а при установленной - 3 с. Для литеры 2 длительность посылки постоянна и равна 12 с.

    - Установить перемычку ХТ6 "Питание", при этом на 2 с включаются встроенный индикатор и ЗП.

    - В РПД-КН варианта 1 нажать и удерживать в течение 5 с кнопку отключения ДП. Звуковой сигнал и включение встроенного индикатора сигнализирует об отключении ДП на 5 мин. Закрыть верхнюю крышку, скрепить корпус шурупом. При необходимости подсоединить держатель. Перевести РПД-КН в вертикальное положение (антенной вниз). После 5 минутной задержки три звуковых сигнала и прерывистое свечение встроенного индикатора сигнализируют о включении ДП. Для досрочного включения ДП повторно нажать и удерживать в течение 5 с кнопку отключения ДП. Прозвучавший троекратный звуковой сигнал свидетельствует о включении ДП. После этого РПД-КН находится в режиме "Дежурный" и готово к выдаче ТИ при срабатывании ДП или нажатии ТК.

    - РПД-КН варианта 2 после установки ХТ6 находится в режиме "Дежурный". Для перевода в режим "Охрана" замкнуть клеммы ВК (приложение Г рисунок Г.1). Через 3 с три звуковых сигнала и одновременное прерывистое свечение встроенного индикатора, сигнализируют о переходе РПД –КН в режим "Охрана".

Закрыть верхнюю крышку, скрепить корпус шурупом. При необходимости подсоединить держатель.

После этого РПД-КН находится в режиме "Охрана" и готово к выдаче ТИ при размыкании ВК или нажатии ТК.

    - При отключении ДП согласно 8.2.5 (для варианта 1) или при постоянно разомкнутом ВК (для варианта 2) РПД находится в дежурном режиме и выдает ТИ только при нажатии ТК.

    - Для перепрограммирования РПД-КН на работу с новым видом КПИ необходимо снять перемычку ХТ6 ("Питание"), нажать ТК. Перемычками ХТ1 – ХТ4 установить новый вид КПИ. Установить перемычку ХТ6.

  - Установка РПУ, РПУ-А и подготовка к работе

    - Для обеспечения наибольшей зоны действия РСТС РПУ,РПУ-А следует разместить на максимальную высоту с антенной, установленной вертикально.

Не рекомендуется размещать РПУ, РПУ-А:

- ближе 1 метра от электрической проводки, металлических конструкций, водопроводных или газовых труб, источников радиопомех;

- ниже 1,5 метров от пола;

- внутри металлических конструкций.

    - Если применяется РСТС в составе набора 1, то необходимо снять крышку РПУ и подключить его через клеммы соединений к внешнему стабилизированному источнику питания напряжением 10 – 15 В, соблюдая полярность (приложение Г, рисунок Г.2). Подключить БВИ.

Если применяется РСТС в составе набора 2, то необходимо снять крышки РПУ-А и БОИ-6 и соединить между собой приборы рисунку Г.3 приложения Г.

При необходимости увеличения количества РПД в системе возможно подключение дополнительных БОИ-6 (до трех штук) к одному РПУ-А. В этом случае соответствующие цепи основного и дополнительных БОИ-6 объединяются.

К БОИ-6 может быть подключен выносной индикатор (БВИ) в соответствии с рисунком Г.4 приложения Г.

    - Разместить БОИ-6 или БВИ в удобном для наблюдения месте.

Длина линии связи между РПУ-А и БОИ-6 зависит от типа используемого кабеля. Например, для сигнального кабеля КСП парной скрутки длина линии до 20 м.

Длина может быть увеличена при подключении к РПУ-А дополнительного сопротивления, как показано на рисунке Г.3 приложения Г. Для указанного типа кабеля длина линии до 300 м.

При длине линии более 30 м или в сложной помеховой обстановке при меньшей длине рекомендуется использовать экранированный сигнальный кабель. Подключение экрана показано на рисунке Г.3 приложения Г.

    - Подключить к РПУ, РПУ-А антенну, соответствующую используемой частотной литере (приложение Б, рисунок Б.3). Для этого в случае использования РПУ:

- снять крышку РПУ;

- через отверстие в верхней части корпуса ввести антенну в гнездо клеммы А антенной колодки 5, расположенной на нижней плате (приложение Б, рисунок Б.1);

- через отверстие в верхней плате отверткой закрепить антенну в колодке.

В случае применения РПУ-А:

- снять крышку РПУ-А;

- через отверстие в верхней части корпуса ввести антенну в гнездо клеммы А антенной колодки 6, расположенной на верхней плате (приложение Б, рисунок Б.2);

    - Антенна может устанавливаться вне помещения, в котором размещается РПУ, РПУ-А. В этом случае антенна подключается к антенному входу РПУ, РПУ-А с помощью коаксиального кабеля с волновым сопротивлением 50 Ом. Центральная жила кабеля подключается к клемме А, а оплетка к клемме ( антенной колодки. Один из возможных вариантов крепления антенны и соединения с коаксиальным кабелем дан в приложении Б, рисунок Б.3. Для предотвращения рассогласования антенны с входными цепями РПУ, РПУ-А длину кабеля рекомендуется выбирать: для литеры 1 кратной 0,23 м, для литеры 2 кратной 0,59 м, для литеры 3 кратной 0,66 м.

  - Программирование каналов приема РПУ, БОИ-6

    - Выключить источник питания. Перейти в режим "Программирование", установив перемычку ХТ9 и сняв перемычку ХТ5. Для включения ЗП установить перемычку ХТ10.

    - Установить перемычки ХТ6, ХТ7, ХТ8 для очистки ППЗУ. Включить источник питания. При этом в РПУ, БОИ-6 включается встроенный светодиод "Питание", а на индикаторах в течение 1 мин происходит поочередное прерывистое свечение четверок светодиодов 1, 2, 3, 4 и 5, 6, П, Н. Окончание очистки отображается одновременным прерывистым свечением всех светодиодов.

Выключить источник питания. Снять перемычки ХТ6, ХТ7, ХТ8.

    - Перемычками ХТ1 – ХТ4 установить вид КПИ в РПУ, который должен совпадать с видом КПИ в РПД-КН (т.е. установить перемычки с одинаковыми номерами).

    - Включить источник питания. Через несколько секунд на индикаторах светодиоды Н и П включаются в режим непрерывного свечения, сигнализируя об установлении режима "Программирование". Если наблюдается кратковременное выключение светодиода Н, то это свидетельствует об аварии линии связи между РПУ, РПУ-А и БОИ-6. В этом случае необходимо выключить питание.

    - Проверить и восстановить линию связи и повторить действия 6.4.4

    - Перемычками ХТ6, ХТ7, ХТ8 установить требуемый канал приема согласно таблице 6.1.

Таблица 6.1

| Перемычки | Канал |
| --- | --- |
| XT6 | XT7 | XT8 |  |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 2 |
| 0 | 0 | 1 | 3 |
| 1 | 1 | 0 | 4 |
| 0 | 1 | 0 | 5 |
| 1 | 0 | 0 | 6 |
| Примечание: 1 – перемычка установлена; 0 – перемычка отсутствует |

Выбранный канал приема отображается на индикаторах прерывистым свечением светодиода с соответствующим каналу номером (светодиоды Н и П погашены).

РПУ готово к программированию.

    - Нажать ТК на РПД-КН. По истечении Тс на индикаторах прерывистое свечение светодиода выбранного канала сменится на непрерывное. Программирование канала на прием ТИ от данного РПД-КН завершено.

В РПД-КН литер 1 и 3 для обеспечения однократного излучения ТИ "Тревога" необходимо нажать и удерживать ТК в течение времени 4 с до появления прерывистого звукового сигнала в РПД-КН.

ВНИМАНИЕ! ПРОГРАММИРОВАНИЕ КАНАЛА НА ПРИЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОГО КОДА РПД-КН ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО ПО НАЖАТИЮ "ТК". ОТ ДП ИЛИ ВК ПРОГРАММИРОВАНИЕ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО. ВО ИЗБЕЖАНИЕ НЕВЕРНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ ТРЕБУЕТСЯ, ЧТОБЫ ОСТАЛЬНЫЕ РПД-КН БЫЛИ ВЫКЛЮЧЕНЫ ИЛИ НАХОДИЛИСЬ В "ДЕЖУРНОМ" РЕЖИМЕ.

    - При необходимости можно, не выключая питания РПУ, БОИ-6 и не меняя вида КПИ, произвести программирование другого канала на прием этого же или другого РПД-КН.

    - Проверить номера запрограммированных каналов можно, сняв перемычки ХТ6, ХТ7, ХТ8. При этом светятся непрерывно светодиоды Н, П и прерывисто светодиоды запрограммированных каналов.

    - В режиме ''Программирование'' предусмотрена проверка интерфейса RS232. Для проверки необходимо установить перемычки ХТ6, ХТ7, ХТ8 и ХТ5. Светодиоды индикаторов перейдут в режим непрерывного свечения. Соединить между собой клеммы Rx и Tx в РПУ, БОИ-6. При этом светодиоды выключатся.

    - Это говорит о том, что интерфейс RS232 функционирует нормально. Разомкнуть Rx и Tx и снять перемычки ХТ5, ХТ6, ХТ7, ХТ8. При этом светятся непрерывно светодиоды Н, П и прерывисто светодиоды запрограммированных каналов.

  - Работа с РПУ, БОИ-6 в режиме "Тест"

    - Режим “Тест” позволяет оценить реальную зону действия РСТС с оценкой качества принимаемого сигнала при установленном пороге обнаружения в этом режиме.

    - Для перехода в режим “Тест” необходимо выполнить следующие действия:

- выключить источник питания РПУ, БОИ-6;

- снять перемычку ХТ9;

- установить перемычку ХТ5;

- перемычками ХТ6, ХТ7, ХТ8 задать порог обнаружения в режиме "Тест" согласно таблице 6.2.

Таблица 6.2

| Перемычки | Порог |
| --- | --- |
| ХТ6 | ХТ7 | ХТ8 |  |
| 0 | 0 | 0 | высокий |
| 0 | 1 | 0 | низкий |
| Примечание: 1 – перемычка установлена; 0 – перемычка отсутствует |

    - Включить источник питания РПУ, БОИ-6. Через 5 с после включения питания все светодиоды на индикаторах погаснут. РПУ готово к работе в режиме "Тест".

    - Нажать ТК РПД-КН. По истечении Тс принятое ТИ отображается на БВИ непрерывным свечением светодиода соответствующего канала приема и сопровождается прерывистым звуковым сигналом. Светодиод Н светит прерывистым светом. Индикация этого состояния продолжается не более 5 с, а затем светодиоды входят в режим непрерывного свечения, их количество отражает качество принятого сигнала.

Оценка качества приема:

"Отлично" –светятся более пяти светодиодов;

"Хорошо –светятся от трех до пяти светодиодов;

"Удовлетворительно" – светятся менее трех светодиодов.

    - Произвести нажатия ТК на разных удалениях от РПУ, БОИ-6. Выбрать РПД-КН, сигнал которого принимается с худшей оценкой (светится меньшее количество светодиодов), и использовать этот РПД-КН для определения зоны действия.

    - Определить зону действия РСТС по регистрации качества приема не ниже "Хорошо". При этом гарантируется регистрация ТИ (при заданном пороге обнаружения) даже при снижении качества приема до "Удовлетворительно" из-за разряда встроенной батареи РПД-КН в процессе эксплуатации.

  - Подготовка РПУ, БОИ-6 к работе в режиме "Охрана"

    - При выключенном питании снять перемычки ХТ9 и ХТ5.

    - Перемычками ХТ6, ХТ7, ХТ8 установить требуемую длительность замыкания/размыкания контактов сигнальных реле и уровень порога обнаружения сигнала согласно таблице 6.3.

Таблица 6.3

| Перемычки | Порог | Реле |
| --- | --- | --- |
| XT6 | XT7 | XT8 |  |  |
|  |  |  |  | Сброс кнопкой |
| 1 | 1 | 0 | высокий | До выключения кнопкой "Сброс" |
| 1 | 1 | 1 | низкий |  |
| 0 | 1 | 0 | высокий | 4 секунды |
| 0 | 1 | 1 | низкий |  |
|  |  |  |  | Сброс автоматический |
| 1 | 0 | 0 | высокий | 6 минут |
| 1 | 0 | 1 | низкий |  |
| 0 | 0 | 0 | высокий | 4 секунды |
| 0 | 0 | 1 | низкий |  |
| Примечание: 1 – перемычка установлена. 0 – перемычка отсутствует |

    - К установке рекомендуется низкий порог. При неблагоприятной помеховой обстановке может быть рекомендован высокий порог, однако при этом уменьшается зона действия РСТС.

    - Установить крышку корпуса на РПУ и БОИ-6 и съемную крышку на БОИ-6 для нормализации ДВ. Включить источник питания РПУ, БОИ-6. После включения питания на БВИ светится непрерывно светодиод Н, все остальные светодиоды выключены. Реле Р1 замкнуто, реле Р2 разомкнуто.

    - Прерывистое свечение светодиода Н сигнализирует о несоответствии вида КПИ установленного при подготовке к режиму ''Охрана'' виду КПИ установленному в режиме "Программирование".

    - Мигающий режим светодиодов индикаторов сигнализирует об аварии линии связи между РПУ, РПУ-А и БОИ-6. При ее восстановлении светодиоды индикаторов выключаются, а светодиод Н переходит в режим непрерывного свечения с периодическим кратковременным выключением, что свидетельствует о восстановлении линии связи.

РПУ и БОИ-6 готовы к работе в режиме "Охрана".

# Работа РСТС

  - Подготовка РСТС к работе производится в соответствии с 6.2 – 6.5.

  - О готовности РПУ, БОИ-6 к приему ТИ сигнализирует непрерывное свечение светодиода "Н" на БВИ и БОИ-6.

  - Принятые ТИ отображаются на индикаторах свечением светодиодов соответствующих каналов приема в сопровождении прерывистого звукового сигнала. Каждое ТИ при нормализованном ДВ вызывает срабатывание реле Р1 и Р2 на установленное согласно таблице 6.3 время. РПУ, БОИ-6 работает в режиме запоминания отображаемых на индикаторах извещений. Последующие извещения продлевают индикацию ТИ.

  - Режим сброса реле и индикации, принятых ТИ выбирается пользователем и осуществляется либо автоматически, либо кнопкой ''Сброс''.

  - Работа РСТС в режиме передачи извещения "Тревога"

    - Подготовить РПУ, БОИ-6 к работе в режиме "Охрана" в соответствии с 6.3 – 6.5.

    - Подготовить РПД-КН к работе в дежурном режиме или режиме "Охрана" в соответствии с 6.2.1 – 6.2.7.

    - Нажать ТК РПД-КН до появления короткого звукового сигнала. При этом РПД-КН переходит в режим "Тревога", который сопровождается непрерывным свечением встроенного индикатора в течение времени Тс. Прерывистое свечение сигнализирует о разряде батареи РПД-КН ниже 4,2 В. В РПД-КН литер 1 и 3 передача ТИ повторяется еще два раза в течение 45 с. При удержании ТК в нажатом состоянии в течение не менее 4 с для литер 1 и 3 повтор передачи ТИ не происходит.

    - Принятое ТИ ''Тревога'' отображается на индикаторах непрерывным свечением индикатора соответствующего канала приема и сопровождается прерывистым звуковым сигналом. Одновременно реле Р1 размыкается, а реле Р2 замыкается на время, установленное согласно таблице 6.3. При разряде встроенной батареи РПД-КН дополнительно непрерывно светится светодиод П.

    - При выборе автоматического сброса реле возможны два режима работы индикаторов:

а) если установлено время разомкнутого/замкнутого состояний реле 6 мин, то светодиод канала принятого ТИ светится непрерывно в течение этого времени, а затем переходит в режим одиночных коротких вспышек на время не более 14 мин. после последнего принятого ТИ (в том числе и по другим каналам приема). После чего выключается;

б) если установлено время разомкнутого/замкнутого состояний реле 4 с. то светодиод канала принятого ТИ светится непрерывно в течение 45 с, а затем переходит в режим одиночных коротких вспышек на время не более 14 мин после последнего принятого ТИ. После чего выключается.

    - При выборе режима сброса реле кнопкой ''Сброс'' состояние непрерывного свечения сохраняется до нажатия кнопки ''Сброс''. После этого светодиод соответствующего канала приема переходит в режим свечения одиночных коротких вспышек на время не более 14 мин после приема последнего ТИ (в том числе и по другим каналам приема), а затем выключается. Если кнопка ''Сброс'' нажата по истечении 14 мин интервала, то светодиоды всех затревоженных каналов выключаются.

  - Работа РСТС в режиме передачи извещения "Датчик падения"

    - Восстановить в РПУ, БОИ-6 режим "Охрана" в соответствии с 6.6.

    - Установить РПД-КН в режим "Охрана" в соответствии с 6.2.1–6.2.6.

    - Перевести РПД-КН из вертикального положения (антенной вниз) в горизонтальное положение или положение антенной вверх. Через 20 с четыре коротких звуковых сигнала и прерывистое свечение встроенного индикатора сигнализируют, что ДП сработал и включилась задержка на передачу. Еще через 10 с одновременно с коротким звуковым сигналом включается режим "Датчик", при котором в течение времени Тс наблюдается непрерывное свечение встроенного индикатора РПД-КН. В РПД-КН литер 1 и 3 передача ТИ повторяется еще два раза в течение 45 с.

    - Принятое ТИ отображается на индикаторах прерывистым свечением индикатора соответствующего канала приема и сопровождается прерывистым звуковым сигналом. Одновременно реле Р1 размыкается, а реле Р2 замыкается на время, установленное согласно таблице 8.3. При разряде встроенной батареи РПД-КН дополнительно прерывисто светится светодиод "П".

    - При выборе режима автоматического сброса реле возможны два варианта работы индикаторов:

а) если установлено время разомкнутого/замкнутого состояний реле 6 мин., то светодиод канала, по которому принято ТИ, переходит в мигающий режим в течение этого времени, а затем в режим двойных коротких вспышек на время не более 14 мин. после последнего принятого ТИ (в том числе и по другим каналам приема). После чего выключается.

б) если установлено время разомкнутого/замкнутого состояний реле 4 с. то светодиод канала, по которому принято ТИ, светится в мигающем режиме в течение 45 с, а затем переходит в режим двойных коротких вспышек на время не более 14 мин. после последнего принятого ТИ. После чего выключается.

    - При выборе режима автоматического сброса реле кнопкой ''Сброс'' состояние мигающего свечения сохраняется до нажатия кнопки ''Сброс''. После этого светодиод соответствующего канала приема переходит в режим свечения двойных коротких вспышек на время не более 14 мин. после приема последнего ТИ (в том числе и по другим каналам приема), а затем выключается. Если кнопка ''Сброс'' нажата по истечении 14 мин. интервала то светодиоды всех затревоженных каналов выключаются.

  - Работа РСТС в режиме передачи извещения "Вход контроля"

    - Восстановить в РПУ, БОИ-6 режим "Охрана" в соответствии с 6.6.

    - Установить РПД-КН в режим "Охрана" в соответствии с 6.2.1–6.2.6.

    - Разомкнуть ВК РПД-КН. Одновременно с коротким звуковым сигналом включается режим "Тревога", при котором в течение времени 4с наблюдается свечение встроенного индикатора РПД-КН.

    - Принятое ТИ отображается на индикаторах прерывистым свечением индикатора соответствующего канала приема и сопровождается прерывистым звуковым сигналом. Одновременно реле Р1 размыкается, а реле Р2 замыкается на время, установленное согласно таблице 6.2.

При разряде встроенной батареи РПД-КН дополнительно прерывисто светится светодиод П.

    - Сброс принятого ТИ осуществляется аналогично 7.5.5, 7.5.6.

  - Нештатные ситуации при работе РСТС

    - При совпадении радиопосылок от разных РПД-КН с разницей во времени менее Тс регистрируется ТИ от наиболее мощного или ближе расположенного РПД-КН. Повторы передачи обеспечивают доставку ТИ от всех РПД-КН для литер 1 и 3.

    - При совпадении по времени радиопосылок от разных РПД-КН возможно обнаружение ТИ без опознавания адреса РПД-КН. В этом случае на 10 с включается прерывистый звуковой сигнал в РПУ, БОИ-6 и в течение 30 с прерывисто светит светодиод Н. Замыкание/размыкание сигнальных реле не происходит.

    - Если при включении РПУ, БОИ-6 в режим "Охрана" на индикаторах светятся светодиоды 2, 4, 6, П и не светятся 1, 3, 5, Н, то это означает, что в ППЗУ нет запрограммированных каналов. Необходимо выполнить программирование канала приема по 6.4.

    - Если при включении питания в режиме "Охрана" на индикаторах наблюдается поочередное прерывистое свечение светодиодов 1, 3, 5, Н и 2, 4, 6, П, то это означает, что к ППЗУ ни разу не было обращения (неинициализированное ППЗУ). Необходимо выполнить очистку ППЗУ по 6.4.1, 6.4.2.

    - Если при включении питания в любом режиме поочередно светятся 1, 2, 5, 6 и 3, 4, Н, П – то неисправно ППЗУ.

    - Возможные состояния индикаторов в режиме "Охрана" сведены в таблицу 7.1.

    - Возможные состояния индикаторов в режиме "Программирование" сведены в таблицу 7.2.

    - Возможные состояния индикаторов при включении питания сведены в таблицу 7.3.

    - Возможные состояния индикаторов в режиме "Тест" сведены в таблицу 7.4.

    - Не рекомендуется совместное использование РСТС литеры 2 и изделия "Струна" с каналами 31, 32, 33.

Таблица 7.1

| Состояние РПУ, БОИ-6 | Состояние светодиодов индикаторов | Характеристика состояния | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Режим "Охрана" |  | "Норма". Есть запрограммированные РПД. РПУ и БВИ готовы к обнаружению ТИ |  |
|  |  | Приняты ТИ "Тревога" по каналам 1 и 4 |  |
|  |  | Приняты ТИ "Тревога" по 1 и 6 каналам, понижено напряжение питания в одном из РПД | Питание РПД менее 4.2 В по 1 или 6 каналу |
|  |  | Принято ТИ "Датчик" по каналу 2 |  |
|  |  | Принято ТИ "Датчик" по каналу 2, понижено напряжение питания РПД по каналу 2 | Питание РПД менее 4.2 В |
|  |  | Принято ТИ "Тревога" по каналу 1, принято ТИ "Датчик" по каналу 4, понижено напряжение питания РПД | Питание РПД по каналу 4 - менее 4.2 В. Питание РПД по каналу 1 - в норме |
|  |  | Авария линии связи РПУ,РПУ-А с БОИ-6 | Разрыв, замыкание линии связи или неисправен выходной транзистор РПУ или РПУ-А |
|  |  | Обнаружено ТИ Не опознан адрес РПД |  |
| Примечание: - светодиод включен непрерывно, – светодиод выключен, - светодиод прерывисто светит (мигает), - два светодиода мигают поочередно, - два светодиода мигают одновременно. |

Таблица 7.2

| Состояние РПУ, БОИ-6 | Состояние светодиодов индикаторов | Характеристика состояния | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Режим очистки ППЗУ |  | Индикация подготовки стирания ППЗУ | Поочередное мигание ("квадрат") |
|  |  | Индикация окончания стирания ППЗУ | Одновременное мигание всех светодиодов |
| Режим программирования |  | Запрограммированы каналы 1, 3, 6 | ХТ6, ХТ7, ХТ8 не замкнуты |
|  |  | Нет запрограммированных каналов | Чистое ППЗУ |
|  |  | Нет номера канала приема | Замкнуты все перемычки ХТ6, ХТ7, ХТ8 |
|  |  | Готовность к программированию 3 канала | Установлена соответствующая комбинация перемычек ХТ6, ХТ7, ХТ8 |
|  |  | Окончание программирования канала 3 |  |
| Примечание: - светодиод включен непрерывно, – светодиод выключен, - светодиод прерывисто светит (мигает), - два светодиода мигают поочередно, - два светодиода мигают одновременно. |

Таблица 7.3

| Состояние РПУ, БОИ-6 | Состояние светодиодов индикаторов | Характеристика состояния | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| При включении питания в режиме "Охрана" |  | Нет запрограммированных каналов | Чистое ППЗУ |
|  |  | К ППЗУ ни разу не обращались Неинициализированное ППЗУ | Поочередное мигание после включения питания |
| При включении питания в любом режиме |  | Неисправное ППЗУ | Поочередное мигание ("палочки") |
| Примечание: - светодиод включен непрерывно, – светодиод выключен, - светодиод прерывисто светит (мигает), - два светодиода мигают поочередно, - два светодиода мигают одновременно. |

Таблица 7.4

| Состояние РПУ БОИ-6 | Состояние светодиодов индикаторов | Характеристика состояния | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| В режиме "Тест" |  | Готовность после включения питания к режиму "Тест" |  |
|  |  | Принято ТИ по каналу 3 | Индикация в течение 5 с |
|  |  | Качество приема "отлично" | После приема индикация сохраняется до приема следующего ТИ |
|  |  | Качество приема "хорошо" |  |
|  |  | Качество приема "удовлетворительно" |  |
|  |  | Качество приема "неудовлетворительно" |  |
|  |  | Обнаружено ТИ Не опознан адрес РПД |  |
| Примечание: - светодиод включен непрерывно, – светодиод выключен, – светодиод прерывисто светит (мигает). |

  - Интерфейс RS232

    - В режиме "Охрана" информация о состоянии индикаторов, наличии ТИ, принятом виде тревоги, дешифрированном адресе и качестве приема формируется на выходе Tx в формате интерфейса RS232.

    - В РПУ(с кнопкой "Сброс") и БОИ-6 выдается 12 байт с периодом 250 мс.

Параметры RS232: 2400 Бод, 8 бит, без контроля четности, 1 стоповый бит.

B1- байт признака РСТС. Все биты равны нулю.

В2 – байт состояния индикаторов.

Соответствие битов и номеров светодиодов индикаторов приведено в таблице 7.5.

Таблица 7.5

| Бит В2 | В2.0 | В2.1 | В2.2 | В2.3 | В2.4 | В2.5 | В2.6 | В2.7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Светодиод | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Н | П |

Лог. "1" – светодиод включен;

Лог. "0" – светодиод выключен

В3 – байт индикации ТИ по каналу приема (таблица 9.6).

Таблица 7.6

| Бит В3 | В3.0 | В3.1 | В3.2 | В3.3 | В3.4 | В3.5 | В3.6 | В3.7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Канал | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | - | - |

В3.6, В3.7 = 0 в битах В3.0 - В3.5 отражено текущее состояние каналов:

Лог. "1" – Тревога. Лог. "0" – Норма.

Время сохранения тревожных извещений в битах В3.0 - В3.5 соответствует установленной длительности замыкания/размыкания контактов сигнальных реле.

В3.7 = 1 - принята информация по радиоканалу.

Если при этом:

В3.6 = 0, то обнаружен вид КПИ установленный в системе, но нет дешифрации адреса;

В3.6 = 1, то правильно дешифрирован адрес.

Лог."1" в В3.0- В3.5 отражает канал(ы), в котором запрограммирован дешифрированный адрес,

Если все В3.0 - В3.5 = 0, то адрес не запрограммирован в этом блоке.

Примечание - Если В3.6 = 0 или В3.7 = 0, то последующие байты В4 – В9 не несут информации

В4, В5 – два байта 16 разрядного кода адреса (В3.6, В3.7 = 1).

В6 – байт указатель формата посылки и вида тревоги (В3.6, В3.7 = 1).

В6.0 – бит питание РПД (Лог."0" –питание в норме, Лог."1" – питание понижено.)

В6.1 – бит вида тревоги (Лог."0" – "Датчик", Лог."1" – "Тревога")

В6.2 – бит длительности посылки (Лог."0" – 3 секунды, Лог."1"– 1 секунда).

В6.3 – 6.7 – служебные.

В7, В8 – байты качества приема (В3.7 = 1).

В7 – минимум уровня сигнала при обнаружении

В8 – минимум уровня сигнала при дешифрации адреса.

В9 – байт информационный (В3.6, В3.7 = 1).

В9.0 – 9.3 – 4 бита информации переданной в формате 1 секунда.

В9.5 – нулевой резервный бит.

В9.6 – бит обмена. (Лог."0" – первичная передача, Лог."1" – ответ на запрос по входу Rx).

В9.7 – бит буфера памяти тревог. (Лог."0" – буфер пуст, Лог."1" – в буфере есть тревоги).

В10, В11 – два байта 16 разрядного номера посылки, инкрементируемого при каждом цикле передачи информации по RS232.

В12 – контрольный байт.

Формируется как поразрядная сумма по модулю два всех предыдущих 11 байтов.

    - В РПУ(с кнопкой "Сброс") и БОИ-6 предусмотрен режим считывания памяти тревог по запросу от внешнего устройства по входу Rx.

Запись в память тревог осуществляется, если после передачи принятого ТИ (В3.6, В3.7 равны Лог."1") внешнее устройство не выдало квитанцию о приеме в паузе до следующей передачи.

Квитанция - один байт, составленный из семи младших разрядов принятого байта В11, старший разряд 0.

Запрос – один байт, составленный из семи младших разрядов принятого байта В11, старший разряд 1.

После получения ответа на запрос информация об этом ТИ удаляется из памяти, при отсутствии квитанции информация о ТИ сохраняется.

В буфере памяти тревог охраняется информация только о 30 последних по времени прихода ТИ от РПД запрограммированных на данное устройство.

    - Если внешнее устройство не квитирует тревоги или РПУ, БОИ-6 работают автономно, рекомендуется замкнуть перемычкой выход Tx и вход Rx этого блока.

    - При нарушении линии связи между БОИ-6 и РПУ или РПУ-А предусмотрена передача состояния "Авария".

Если при передаче состояния каналов (В3.6, В3.7 = 0) в очередной передаче все биты В3.0 - В3.5 = 1, то это означает неисправность линии связи. Такая передача состояния каналов сохраняется до нормализации линии.

    - В РПУ(без кнопки "Сброс") литер 1 и 3 на выход Тх выдаются последовательно четыре байта с периодом 250 мс.

Параметры RS-232: 2400 Бод, 8 бит, без контроля четности, 1 стоповый бит.

В1 – байт состояния выносного индикатора (таблица 7.5);

В2 – байт индикации извещения "Тревога" по каналу приема (таблица 7.7).

Таблица 7.7

| Бит В2 | В2.0 | В2.1 | В2.2 | В2.3 | В2.4 | В2.5 | В2.6 | В2.7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Канал | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | - | - |

Лог. "1" – "Тревога"; В2.6 и В2.9 – Лог."0"

Лог. "0" – "Норма".

В3 – байт индикации извещения "Датчик" по каналу приема (таблица 7.8).

Таблица 7.8

| Бит В3 | В3.0 | В3.1 | В3.2 | В3.3 | В3.4 | В3.5 | В3.6 | В3.7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Канал | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | - | - |

Лог. "1" – Не норма В3.6 и В3.7 – Лог."0"

Лог. "0" – Норма.

В4 – байт индикации извещения "Питание" по каналу приема (таблица 7.9).

Таблица 7.9

| Бит В4 | В4.0 | В4.1 | В4.2 | В4.3 | В4.4 | В4.5 | В4.6 | В4.7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Канал | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | - | - |

Лог. "1" –Питание понижено; 	В4.6 и В4.7 – Лог."0"

Лог. "0" – Питание в норме

Время сохранения тревожных извещений в байтах В2, В3 и В4 соответствует установленной длительности замыкания/размыкания контактов сигнальных реле этого устройства.

    - В РПУ (без кнопки "Сброс") литеры 2 на выход Тх выдается один байт В1 состояния выносного индикатора.

Параметры RS-232: 2400 Бод, 8 бит, без контроля четности, 1 стоповый бит.

Соответствие битов и номеров светодиодов БВИ приведено в таблице 7.5.

# Проверка технического состояния

  - Проверка технического состояния РСТС проводится с целью выявления скрытых дефектов и оценки ее технического состояния при поступлении с предприятия-изготовителя. РРСТС подвергается проверке по качеству и комплектности в соответствии с приведенной методикой проверки.

Проверка осуществляется инженерно-техническим персоналом, обслуживающим технические средства охранно-пожарной сигнализации и осуществляющим входной контроль.

Несоответствие РСТС требованиям, указанным в таблице 8.1, является основанием для предъявления претензий предприятию-изготовителю.

  - Проверка технического состояния должна проводиться при нормальных климатических условиях по ОСТ 25 1099-83.

  - Последовательность операций при проверке технического состояния прибора приведена в таблице 8.1.

Таблица 8.1

| Наименование параметра | Использу-емая аппаратура | Методика проверки | Контролируемые параметры |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внешний вид | - | Внешним осмотром убедиться в отсутствии внешних повреждений составных частей РСТС и соответствии их номеров номерам, указанным в паспорте. | - |
| 2 | Комплектность | - | Проверить соответствие состава РСТС таблице 3.1, 3.2, 3.3. | - |
| 3 | Проверка включения РПД-КН | - | Выполнить 6.2.2 – 6.2.4 | Включение ЗП и встроенного индикатора РПД-КН на 2 с |
| 4 | Проверка работы ТК РПД-КН | Секундомер | Выполнить 7.5.2, 7.5.3 | Время Тс непрерывного свечения встроенного индикатора для РПД-КН литеры 1 и литеры 3 – не более 3 с, а РПД-КН литеры 2 не более 12 с. |

Продолжение таблицы 8.1

| Наименование параметра | Используемая аппаратура | Методика проверки | Контролируемые параметры |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Проверка срабатывания ДП | Секундомер | Выполнить 6.2.5 | Интервал времени между переводом РПД-КН из вертикального (антенной вниз) в горизонтальное положение и включением встроенного индикатора - не более 35 с |
| 6 | Проверка времени отключения ДП | Секундомер | Выполнить 6.2.2 - 6.2.5. | Время отключения ДП – не более 5 мин |
| 7 | Проверка работы РПД-КН с ВК | Секундомер | Выполнить 6.2.2 – 6.2.4, 6.2.6, 7.7.3. | Время перехода в режим "Охрана", звуковая и световая индикация – согласно 6.2.6 и 7.7.3. |
| 8 | Проверка режима очистки ППЗУ РПУ, БОИ-6 | - | Выполнить 6.4.1, 6.4.2 | Одновременное прерывистое свечение всех светодиодов индикаторов. |
| 9 | Проверка режима программирования каналов приема | - | Выполнить 6.4.3 –6.4.6 | Прерывистое свечение светодиодов выбранных каналов приема переходит в непрерывное. |
| 10 | Проверка передачи и приема извещения "Тревога" | - | Выполнить 7.5.1 – 7.5.4. | Звуковая и световая индикация согласно 7.5.3, 7.5.4 |

Продолжение таблицы 8.1

| Наименование параметра | Используемая аппаратура | Методика проверки | Контролируемые параметры |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | Проверка работы РСТС в режиме "Тест" | - | Расположить РПУ, РПУ-А не далее 5 м от РПД-КН. Выполнить 6.5.1 –6.5.4 | Качество приема – не ниже "Отлично" |
| 12 | Проверка интерфейса RS232 | Прибор Ц4352 или аналогичный | Измерить напряжение между клеммами Тх и "общая" в режиме "Программирование". | Напряжение должно быть отрицательным и не менее 6 В (по абс. величине) |
|  |  |  | Выполнить контроль приема-передачи согласно 6.4.10 | После замыкания клемм – инверсное свечение светодиодов |
| 13 | Проверка срабатывания реле Р1. Р2 | Прибор Ц4352 или аналогичный | Установить время замыкания/размыкания реле до выключения кнопкой ''Cброс'' (выполнить 6.6.1, 6.6.2). | Сопротивление между контактами Р1.1, Р1.2 должно быть не менее 0,2 Ом, между контактами Р2.1, Р2.2 – не менее 50 МОм |
|  |  |  | Включить питание РПУ, БОИ-6. Измерить сопротивление между контактами Р1.1, Р1.2 и между контактами Р2.1. Р.2.2 |  |
|  |  |  | Выполнить 7.5.1 - 7.5.4. Измерить сопротивление между контактами Р1.1, Р1.2 и между контактами Р2.1 и Р2.2 | Сопротивление между контактами Р1.1, Р1.2 должно быть не менее 50 МОм, между Р2.1, Р.2.2 – не менее 0,2 Ом. |

Продолжение таблицы 8.1

| Наименование параметра | Используемая аппаратура | Методика проверки | Контролируемые параметры |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 | Проверка времени срабатывания реле | Секундомер Прибор Ц4352 или аналогичный | Установить время замыкания/размыкания реле Включить питание РПУ, БОИ-6. Измерить сопротивление между контактами Р1.1 и Р1.2 | Сопротивление между контактами Р1.1, Р1.2 должно быть не менее 0,2 Ом. |
|  |  |  | Выполнить 7.5.1 - 7.5.4. Измерить время размыкания Р1 | Сопротивление между контактами Р1.1, Р1.2 должно быть не менее 50 МОм в течение установленного времени. |

# Возможные неисправности и методы их устранения

  - Перечень возможных неисправностей и способов их устранения приведен в таблице 9.1

Таблица 9.1

| Наименование неисправности | Вероятная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| 1 | При включении внешнего источника питания РПУ, БОИ-6 не светит светодиод "Питание" | Плохой контакт в колодке подключения питания РПУ, БОИ-6 | Проверить контакты и затянуть винты |
| 2 | При включении режима "Охрана" не светит светодиод Н на БВИ | Плохие контакты в колодке подключения БВИ | Проверить контакты |
| 3 | Нет звуковых сигналов в РПУ, БОИ-6 либо в РПД-КН | Плохой контакт, либо отсутствует перемычка ХТ10 в РПУ, БОИ-6 и ХТ5 в РПД-КН | Проверить перемычку При необходимости заменить |
| 4 | Нет приема ТИ от одного из РПД-КН. | КПИ РПД-КН и в РПУ, БОИ-6 не совпадают Плохой контакт установленных перемычек ХТ1-ХТ4 в РПД-КН | Установить одинаковые КПИ в РПД-КН и РПУ, БОИ-6 Проверить и заменить перемычки в РПД-КН |
| 5 | При включении питания блокируется работа РПУ, БОИ-6 по 7.8.1 | Плохой контакт перемычек ХТ1-ХТ4 в РПУ, БОИ-6 | Проверить и заменить перемычки в РПУ, БОИ-6 |
| 6 | Дальность действия РСТС менее 20 м | Плохой контакт крепления антенны в РПУ | Проверить контакт и затянуть винт клеммы. |
| 7 | При нажатии тревожной кнопки в РПД-КН нет режима "Тревога" | Неисправен разъем "Питание" | Проверить разъем. При необходимости очистить контакты |
| 8 | РПД-КН постоянно находится в дежурном режиме с отключенным ДП (по 6.2.5) | Заклинило кнопку-рычаг отключения ДП | Снять и очистить от загрязнения рычаг отключения ДП |

Продолжение таблицы 9.1

| Наименование неисправности | Вероятная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| 9 | Неинициализированное ППЗУ (таблица 7.3) | ППЗУ ни разу не очищалось | Выполнить очистку ППЗУ по 6.4.1, 6.4.2 |
| 10 | При включении питания в режиме "Охрана" светят 1, 3, 5, Н; погашены 2, 4, 6, П | Нет запрограммированных каналов | Выполнить программирование РПУ, БОИ-6 по 6.4 |
| 11 | При нажатии ТК в РПД-КН мигает встроенный индикатор | Напряжение встроенной батареи ниже 4.2 В | Замена встроенной батареи |

# Хранение

  - Хранение РСТС в упаковке для транспортирования должно соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150-69:

температура окружающей среды от плюс 5 до плюс 40 (С;

относительная влажность воздуха не более 80 % при температуре плюс 25 (С.

В помещении для хранения не должно быть токопроводящей пыли, паров кислот и щелочей, а также газов, вызывающих коррозию и разрушающих изоляцию:

  - Хранить РСТС следует на стеллажах.

  - Расстояние до стен и пола хранилища, должно быть не менее 0,1 м.

  - Расстояние между отопительными устройствами и РСТС должно быть не менее 0,5 м.

  - При складировании РСТС в штабели разрешается укладывать не более четырех коробок с РСТС.

  - В помещении должны отсутствовать пары агрессивных веществ и токопроводящей пыли.

ВНИМАНИЕ! РПД ДОЛЖНЫ ХРАНИТЬСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО С ОТКЛЮЧЕННОЙ ПЕРЕМЫЧКОЙ "ПИТАНИЕ"

# Транспортирование

  - Транспортирование упакованных РСТС должно производиться в условиях 5 по ГОСТ 15150-69 в крытых вагонах (либо другими видами наземного транспорта, предохраняющими их от непосредственного воздействия осадков), а также в герметизированных отсеках самолетов на любые расстояния.

При подготовке к транспортированию, в зависимости от вида транспорта, должны выполняться требования, изложенные в соответствующих нормативных документах.

  - Срок транспортирования и промежуточного хранения не должен превышать 3 мес.

Допускается увеличивать срок транспортирования и промежуточного хранения РСТС при перевозках за счет сроков сохраняемости в стационарных условиях.

  - После транспортирования при отрицательных температурах или повышенной влажности воздуха РСТС непосредственно перед установкой на эксплуатацию должны быть выдержаны без упаковки в течение не менее 24 ч в помещении с нормальными климатическими условиями.

В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия в конструкцию и комплект поставки могут быть внесены несущественные изменения, не отраженные в настоящем издании, при условии сохранения потребительских свойств изделия.

Адрес предприятия-изготовителя:

197342, Санкт-Петербург, Сердобольская, д.65А

ЗАО "Аргус-Спектр".

тел./факс: 703-75-01, 703-75-05, тел.: 703-75-00.

Е-mail: mail@argus-spectr.ru

www.argus-spectr.ru

09.02.09

Присоединение корпуса РПД 	Отсоединение корпуса РПД

к держателю		от держателя

Рисунок А.3

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Разметка для крепления

Рисунок Б.1 – Внешний вид РПУ

Рисунок Б.2 – Внешний вид РПУ-А

G – внешний источник питания

R1 – сопротивление, например С2-33Н-0,25-470 Ом±5%.

Рисунок Г.3

G – внешний источник питания

Рисунок Г.4

# Text boxes

DI

Присоединение клипсы к корпусу РПД

(

(

(

(

P1

P2

+

ВИ

Тх

Rx

XT1

XT10

XT2

XT3

XT4

XT5

XT6

XT7

XT8

XT9

ДВ

S2

S1

10

6

8

7

5

3

4

1

2

12

11

А

А

А-А

96,5

55,5

81,5

(

5

4

7

1

6

2

3

НЧ

Вых

(

+5

+12

RSSI

А

XT1